山东省防爆电气

安全技术实际操作考试及设备配备标准

（讨论稿）

目录

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 考试科目	3

4 考试成绩及时间	3

5 考试方式	3

5.1 实物考试	3

5.2 实物电子化考试	3

5.3 模拟系统考试	3

6 考试准备	3

7 考试内容	4

7.1 安全用具使用（K1）	4

7.1.1 考试项目	4

7.1.2 常用电工仪表安全使用（K11）	4

7.1.2.1 考核要点	4

7.1.2.2 评分标准	4

7.1.2.3 设备配备	5

7.1.3 防爆电气作业个人防护用品的使用（K12）	6

7.1.3.1 考核要点	6

7.1.3.2 评分标准	6

7.1.3.3 设备配备	6

7.1.4 电工安全标志的辨识（K13）	7

7.1.4.1 考核要点	7

7.1.4.2 评分标准	8

7.1.4.3 设备配备	8

7.2 安全操作技术(K2)	8

7.2.1 考试项目	8

7.2.2 防爆电气设备选型与辨识（K21）	8

7.2.2.1 考核要点	8

7.2.2.2 评分标准	9

7.2.2.3 设备配备	9

7.2.3 防爆电气设备保护接地和防雷接地（K22）	9

7.2.4 防爆电气电缆引入装置安装（K23）	11

7.2.4.1 考核要点	11

7.2.4.2 评分标准	11

7.2.4.3 设备配备	12

7.2.5 防爆结合面的安装（K24）	12

7.2.5.1 考核要点	12

7.2.5.2 评分标准	12

7.2.5.3 设备配备	13

7.3 作业现场安全隐患排除(K3)	14

7.3.1 考试项目	14

7.3.2 指出隔爆型控制柜所存在的安全隐患（K31）	14

7.3.2.1 考核要点	14

7.3.2.2 评分标准	14

7.3.2.3 设备配备	14

7.4 作业现场应急处置(K4)	15

7.4.1 考试项目	15

7.4.2 触电事故现场的应急处理（K41）	15

7.4.2.1 考核要点	15

7.4.2.2 评分标准	15

7.4.2.3 设备配备	16

7.4.3 单人徒手心肺复苏操作（K42）	16

7.4.3.1 考核要点	16

7.4.3.2 评分标准	16

7.4.3.3 设备配备	17

7.4.4 灭火器的选择和使用（K43）	18

7.4.4.1 考核要点	18

7.4.4.2 评分标准	18

7.4.4.3 设备配备	19

- 山东省防爆电气安全技术实际操作考试及设备配备标准（讨论稿）

- 范围

适用于山东省境内特种作业人员防爆电气安全技术实际操作考试。

- 规范性引用文件

《特种作业安全技术实际操作考试标准（试行）》

《特种作业安全技术实际操作考试点设备配备标准（试行）》

- 考试科目

防爆电气安全技术实际操作考试主要包括四个科目：安全用具使用（K1）、安全操作技术(K2)、作业现场安全隐患排除(K3)和作业现场应急处置(K4)。

- 考试成绩及时间

实操考试成绩总分值为100分，80分（含）以上为考试合格；若考题中设置有否决项，否决项未通过，则实操考试不合格,补考时只进行未及格的考项。考试科目K1、K2、K3和K4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。

考试时间为20分钟，考试科目K1、K2、K3和K4分别用时为3分钟、10分钟、3分钟、4分钟。

- 考试方式

  - 实物考试

根据已给定课题的任务，让考生在提供的实物设备中选择合适的设备完成考试任务，由考评员根据评分标准要求评分。

  - 实物电子化考试

在配备实物设备的基础上，将实物设备已进行电子化改造，由考试终端识别系统根据评分标准要求评分。

  - 模拟系统考试

在配备实物设备的基础上，模拟系统显示已给定课题的测量内容或故障诊断情景以及不同的模拟仪表，让考生选择虚拟仿真仪表并按考题进行模拟操作或选择。考试终端系统自动根据评分标准要求评分。

- 各考试点可以根据需要选择其中一种或多种考试方式，推荐使用实物电子化考试和模拟系统考试。

- 考试准备

——防爆电气作业实操考试科目K1、K2、K3和K4应在一个考区分别设立四个分考场进行流水考试完成。K1、K3和K4可与低压电工作业、高压电工作业实操考试共用。

——应在实操考试入口设置候考区。每个考生均需经过身份验证登陆后方可考试。

——各科目考区除需配备必须的考试设备外，还要配备其它仪表、工具和材料，并一起摆放在展示柜中。仪表、用具和材料需明码固定摆放整齐，具体数量应根据预估考试数量情况合理设置。

——按照每个考试科目中的各考试项目的功能用途确定各项目的作业面积，并根据参加考试人员的预估数量确定各项目的工位数。为确保各考试科目及各考试项目的安全与环境文明，四周设置相应的警戒线和防护设施。

- 考试内容

  - 安全用具使用（K1）

    - 考试项目

包括三个独立的考试项目：包括三个独立的考试项目：常用电工仪表安全使用（K11）、防爆电气作业个人防护用品的使用（K12）、常用安全标示的辨识（K13）。

- 考试时系统随机为考生抽取一个考试项目进行考试。

    - 常用电工仪表安全使用（K11）

      - 考核要点

主要考查考生对常用电工仪表的选择和正确使用，考核仪表主要有万用表和兆欧表。

----按给定的测量任务，如电阻的测量、绝缘电阻的测量或接地电阻的测量选择其中一个，让考生选择合适的电工仪表。主要考查考生是否能掌握不同仪表的使用范围及仪表的功能等。

----对所选的电工仪表进行检查。主要考查考生是否有使用前检查仪表的安全意识以及正确判断电工仪表是否有效可用的能力。

----正确使用电工仪表，包括电路线路连接、对测量结果的读取以及使用结束后的仪表的处理等。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电工仪表安全使用 | 选用合适的电工仪表 | 20 | 针对布置的测量任务，正确选择合适的电工仪表（万用表、兆欧表、钳形电流表、接地电阻测试仪），四种（普通型和防爆型）中选取一种，选择错误扣10分。熟知各种防爆电工仪表的作用,没错一个扣5分。扣完为止。 |
|  | 仪表检查 | 20 | 正确检查仪表的外观，未检查外观扣5分。未检查防爆合格证扣10分。未检查完好性和可使用性扣10分。扣完为止。 |
|  | 正确使用仪表 | 50 | 操作步骤违反安全规程扣50分；操作步骤不完整视情况扣5-50分。扣完为止。 |
|  | 对测量结果进行判断 | 10 | 未能对测量的结果进行分析判断，扣10分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：对给定的测量任务，无法正确选择合适的仪表，违反安全操作规范导致自身或仪表处于不安全状态等，考生该题得零分，终止该项目考试。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被测电流回路（防爆白炽灯，用硬导线连接） | 符合防爆电器相关标准 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 2 | 万用表（防爆型） | 符合防爆电器相关标准 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 3 | 兆欧表500V（防爆型） | 符合防爆电器相关标准 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 4 | 兆欧表1000V（防爆型） | 符合防爆电器相关标准 | 1 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 5 | 接地电阻测试仪（防爆型） | 符合防爆电器相关标准 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 6 | 钳形电表（防爆型） | 符合防爆电器相关标准 | 1 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 7 | 自助式一体考试终端机 |  | 4 | 模拟屏考试用 |
| 8 | 万用表（指针式） | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 9 | 兆欧表（500V） | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 10 | 兆欧表（1000V） | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 11 | 兆欧表（2500V） | 符合低压电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 12 | 钳形电表（数字式） | 符合电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 13 | 钳形电表（指针式） | 符合电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 14 | 接地电阻测试仪（数字式） | 符合电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 15 | 接地电阻测试仪（指针式） | 符合电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 16 | 1.5V 、9V电池 | 符合电器相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 17 | 防爆电阻箱 | 符合防爆电器相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 18 | 防爆电动机 | 符合防爆电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 19 | 考试教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |

    - 防爆电气作业个人防护用品的使用（K12）

      - 考核要点

主要考查考生正确选择和使用防爆电气作业个人防护用品。考核的防爆电气作业个人防护用品主要有验电笔、安全帽、安全带、绝缘拉杆、绝缘棒、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘夹钳、携带式接地线、防护眼镜、防毒面具等。

----熟知各种防爆电气作业个人防护用品的用途及结构。

----能对各种防爆电气作业个人防护用品进行检查。

----正确使用各种防爆电气作业个人防护用品。

在提供的验电笔、安全帽、安全带、绝缘拉杆、绝缘棒、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘夹钳、携带式接地线、防护眼镜、防毒面具中，随机选择一个进行考试。

- 在提供的防爆电气作业个人防护用品中，考试时，系统随机选择一个进行考试。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防爆电气作业个人防护用品的使用 | 个人防护用品的结构和用途 | 30 | 不能完全正确叙述防爆电气作业个人防护用品的结构组成的,扣5--15分。不能完全正确叙述防爆电气作业个人防护用品的作用和适用场合的,扣5--15分。 |
|  | 个人防护用品可使用性检查 | 30 | 正确检查外观，未检查外观扣10分。未进行合格证检查扣10分。未进行可使用性检查，扣20分。扣完为止。 |
|  | 正确使用个人防护用品 | 40 | 操作步骤不完整视情况扣5—30分。使用或穿戴不规范扣20-30分。扣完为止。 |
| 否定项 | 否定项说明 | 扣除该题分数 | 违反安全操作规范导致自身或安全用具处于不安全状态等，考生该题得零分，终止该项目考试。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：违反安全操作规范导致自身或安全用具处于不安全状态等，考生该题得零分，终止该项目考试。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验电笔 | 符合电器相关标准 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 2 | 绝缘手套 | 符合电器相关标准 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 3 | 绝缘鞋 | 符合电器相关标准 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 4 | 安全帽 | 符合电器相关标准 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 5 | 安全带 | 符合电器相关标准 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 6 | 携带式接地线 | 符合电器相关标准 | 4 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 7 | 自助式一体考试终端机 |  | 4 | 模拟屏考试用 |
| 8 | 低压验电笔 | 符合电器相关标准 | 4 | 必须配备 |
| 9 | 防护眼镜 | 符合电器相关标准 | 4 | 必须配备 |
| 10 | 绝缘夹钳 | 符合电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 11 | 绝缘垫 | 符合电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 12 | 防毒面具 | 符合电器相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 13 | 考试教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |

    - 电工安全标志的辨识（K13）

      - 考核要点

主要考查考生对国家标准的安全标志和电工作业中常见的安全标志的辨识和使用。考核的安全标志主要有国家规定的常用安全标示包括禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志以及电工常用的安全标志等。

----让考生对指定的安全标志进行用途解释。主要考查考生能否正确掌握安全标志的含义和使用等。

----给定作业场景，让考生正确选择安全标志并布置在合适位置。主要考查考生根据安全标志的含义能否正确选择和使用等。

- 考试可分为指认安全标志图和布置安全标志图两个考试内容，考试时，考试中心随机选择其中一个进行考试。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指认安全标志图 | 熟悉常用的安全标志 | 50 | 指认图片上所列的安全标志（5个，其中一个为禁止标志)，错一个扣10分。 |
|  | 安全标志用途解释 | 50 | 能对指定的安全标志（5个）用途进行说明，并解释其用途，错一个扣10分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：禁止标志指认、解释错误，考生该题得零分，终止该项目考试。

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置安全标志图 | 正确布置安全标志 | 50 | 按照指定的作业场景，正确布置相关的安全标志（5个，其中一个为禁止标志）。布置错误一个扣10分。 |
|  | 安全标志用途解释 | 50 | 能对指定的安全标志（5个）用途进行说明，并解释其用途，错一个扣10分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：禁止标志布置、解释错误，考生该题得零分，终止该项目考试。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机投影设备（套） | 符合考试要求 | 1 | 可选配 |
| 2 | 自助式一体考试终端机 | 符合考试要求 | 4 | 模拟系统考试用 |
| 3 | 各种防爆电气安全标志牌（一批） | 符合相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 4 | 各种防爆电气安全标志挂画（一批） | 符合相关标准 | 1 | 必须配备 |
| 5 | 多媒体教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |

  - 安全操作技术(K2)

    - 考试项目

包括四个独立的考试项目：防爆电气设备选型与辨识（K21）、防爆电气设备保护接地和防雷接地（K22）、防爆电气电缆引入装置安装（K23）、防爆结合面的安装（K24）。

- 考试时系统随机为考生抽取一个考试项目进行考试。

    - 防爆电气设备选型与辨识（K21）

      - 考核要点

主要考查考生对不同的爆炸危险场所进行防爆电气设备的选型以及对根据危险场所的防爆电气设备进行辨识。

----给出爆炸危险区域常见物质，根据物质级别及温度组别选用相应防爆电气设备。

----对防爆电气防爆标志进行辨识，能辨识防爆电气的类型及相关参数。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防爆电气设备选型与辨识 | 设备选型及辨识 | 80 | 未能正确找出危险物质的级别和温度组别扣20分。未能根据需要合理选用防爆电气设备,扣10—40分。未能正确区分防爆类型及防爆标志，扣10—30分。扣完为止。 |
|  | 安全作业环境 | 20 | 未做到工位整洁、资料放置合理、条理清晰，扣5--20分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常见危险性危险物质物性参数表 | 符合相关标准 | 2 | 必须配备 |
| 2 | 隔爆型防爆灯 | 符合防爆电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 3 | 增安型防爆灯 | 符合防爆电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 4 | 本安型防爆灯 | 符合防爆电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 5 | 仿真模拟操作台 | 符合考试要求 | 2 | 仿真模拟操作考试 |

- 注：仿真模拟操作台与K22、K23和K24共用。

    - 防爆电气设备保护接地和防雷接地（K22）

      - 考核要点

主要考查考生对防爆电气设备保护接地和防雷接地进行动手接线操作及接地电阻的测试。

----根据现场提供的材料，选择合适的工具及接地线。

----理解防爆电气设备保护接地和防雷接地技术要求，按照正确的方式进行接地操作。

----正确使用接地电阻测试仪测试接地电阻。

----判断测试结果的合理性。

- 考试从接地操作和接地电阻测试中，系统随机选择一个进行考试。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防爆电气设备保护接地和防雷接地操作 | 操作前准备 | 30 | 未穿长袖工作服，扣5分。未穿绝缘鞋，扣5分。未能正确选择安装工具，每错一个扣10分。未能选用合适线径及颜色的接地线扣5--10分。扣完为止。 |
|  | 安装操作 | 60 | 未能正确使用安装工具，每错一个扣10分。未能有效连接保护接地和防雷接地线，每处扣20分。连接不规范、合理，每处扣10分。扣完为止。 |
|  | 文明作业 | 10 | 跌落物一次扣5分。未清理现场、未做好资料整理和工具摆放整齐扣5分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：操作出现大的操作错误，导致自身或安全用具、设备处于不安全状态等，考生该题得零分，终止该项目考试。操作中违反安全操作规范、造成设备或仪表损坏，考生该题得零分。

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防爆电气设备保护接地和防雷接地的接地电阻测试 | 操作前准备 | 30 | 未穿长袖工作服，扣5分。未穿绝缘鞋，扣5分。未能正确选择有效合格的仪表扣30分。未将仪表外壳良好接地扣10分。扣完为止。 |
|  | 测试操作 | 60 | 未能正确连接测试线，扣10-20分。未能预热仪表5—10分钟扣10分。未正确设置各项参数扣10分。未能正确读取测试值扣5分。测试结束后，未能将仪表复位扣10分。未进行运行检查及合格判定扣5--10分。扣完为止。 |
|  | 文明作业 | 10 | 跌落物一次扣5分。未清理现场、未做好资料整理和工具摆放整齐扣5分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：操作出现大的操作错误，导致自身或安全用具、设备处于不安全状态等，考生该题得零分，终止该项目考试。操作中违反安全操作规范、造成设备或仪表损坏，考生该题得零分。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆接线盒 | 符合防爆电器相关标准 | 3 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 2 | 接地电阻测试仪 | 符合防爆仪表相关标准 | 3 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 3 | 接地桩 | 符合电器相关标准 | 3 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 4 | 接地导线 | 符合电器相关标准 | 若干 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 5 | 游标卡尺 | 符合电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 6 | 绝缘夹钳 | 符合电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 7 | 剥线钳 | 符合电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 8 | 尖嘴钳 | 符合电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 9 | 电工刀 | 符合电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 10 | 一字螺丝刀 | 符合电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 11 | 十字螺丝刀 | 符合电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 12 | 仿真模拟操作台 | 符合考试要求 | 3 | 仿真模拟操作考试 |

    - 防爆电气电缆引入装置安装（K23）

      - 考核要点

主要考查考生对防爆电气电缆引入装置安装的能力以及安全操作。

----根据防爆电气设备采用橡套电缆配线方式,合理选择所采用的引入装置并安装。

----防爆电气设备进线口引入电缆后的密封。

- 考试时，可从引入装置的选择安装和引入电缆后的密封两个考试内容中，随机选择一个进行考试。

      - 评分标准：

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防爆电气电缆引入装置安装 | 操作前准备 | 30 | 未穿长袖工作服，扣10分。未穿绝缘鞋，扣10分。未能正确选择安装工具扣10分。扣完为止。 |
|  | 安装操作 | 50 | 未能正确选择橡套电缆引入装置扣20分。未能合理选择密封元件、压紧元件和夹紧装置，没错选一次扣10分。未能正确安装扣5—20分。扣完为止。 |
|  | 文明作业 | 20 | 跌落物一次扣5分。未清理现场、未做好资料整理和工具摆放整齐扣5分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：	操作出现大的操作错误，导致自身或安全用具、设备处于不安全状态等，考生该题得零分，终止该项目考试。操作中违反安全操作规范、造成设备或仪表损坏，考生该题得零分。

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防爆电气电缆引入后的密封 | 操作前准备 | 30 | 未穿长袖工作服，扣10分。未穿绝缘鞋，扣10分。未能正确选择安装工具扣10分。 |
|  | 安装操作 | 50 | 电缆外护套未能正确穿过弹性密封圈或密封填料扣50分；穿过时，未被挤紧或封固，扣10—20分。未能合理组装防止电缆拔脱的组件扣5—10分。密封不符合技术要求扣10—20分。扣完为止。 |
|  | 文明作业 | 20 | 跌落物一次扣5分。未清理现场、未做好资料整理和工具摆放整齐扣5分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：	操作出现大的操作错误，导致自身或安全用具、设备处于不安全状态等，考生该题得零分，终止该项目考试。操作中违反安全操作规范、造成设备或仪表损坏，考生该题得零分。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆接线箱 | 符合防爆电器相关标准 | 3 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 2 | 密封圈式电缆引入装置（拆散） | 符合防爆仪表相关标准 | 3 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 3 | 浇铸固化填料密封式引入装置（拆散） | 符合防爆电器相关标准 | 3 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 4 | 金属密封环式引入装置（拆散） | 符合防爆电器相关标准 | 3 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 5 | 封堵件 | 符合防爆电器相关标准 | 3 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 6 | 防爆挠性管 | 符合防爆电器相关标准 | 3 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 7 | 防火泥 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 8 | 橡套电缆 | 符合电器相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 9 | 剥线钳 | 符合电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 10 | 尖嘴钳 | 符合电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 11 | 电工刀 | 符合电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 12 | 一字螺丝刀 | 符合电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 13 | 十字螺丝刀 | 符合电器相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 14 | 仿真模拟操作台 | 符合考试要求 | 3 | 仿真模拟操作考试 |

    - 防爆结合面的安装（K24）

      - 考核要点

主要考查考生对防爆结合面进行安全操作安装的能力。

----根据现场提供设备，选择合适的隔爆结合面并对隔爆结合面进行检测。

----根据隔爆结合面上紧固螺栓孔，选择合适的紧固螺栓和垫片。

----根据现场提供的物质（如防锈油、润滑剂、油漆及防火泥等），选择合适的物质对隔爆结合面进行防锈处理。

----按照合理的安装顺序，对隔爆结合面进行安装。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防爆结合面的安装 | 操作前准备 | 30 | 未穿长袖工作服，扣10分。未穿绝缘鞋，扣10分。未能正确选择安装工具扣10分。扣完为止。 |
|  | 安装操作 | 50 | 未能选择合适的隔爆结合面扣5分。未对隔爆结合面进行检测扣10分。隔爆结合面放置不合理扣5分。未能选择合适的紧固螺栓扣10分。未能选择合适的垫片扣10分。未能选择合适的防锈油扣5分。未对隔爆结合面进行合理的防锈处理扣10分。隔爆结合面安装顺序不合理扣10分。紧固螺栓固定不到位，每处扣2分。垫片每缺少1个扣3分。扣完为止。 |
|  | 文明作业 | 20 | 跌落物一次扣5分。未清理现场、未做好资料整理和工具摆放整齐扣5分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：	操作出现大的操作错误，导致自身或安全用具、设备处于不安全状态等，考生该题得零分，终止该项目考试。操作中违反安全操作规范、造成设备或仪表损坏，考生该题得零分。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆接线箱 | 符合防爆电器相关标准 | 3 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 2 | 紧固螺栓 | 符合相关标准 | 3 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 3 | 紧固螺母 | 符合相关标准 | 3 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 4 | 垫片 | 符合相关标准 | 3 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 5 | 封堵件 | 符合相关标准 | 3 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 6 | 防锈油 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 7 | 油漆 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 8 | 润滑剂 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 9 | 砂纸 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 10 | 防火泥 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 11 | 游标卡尺 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 12 | 剥线钳 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 13 | 尖嘴钳 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 14 | 电工刀 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 15 | 一字螺丝刀 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 16 | 十字螺丝刀 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 17 | 扳手（活动、外六角、内六角、套筒） | 符合相关标准 | 各3 | 必须配备 |
| 18 | 仿真模拟操作台 | 符合考试要求 | 3 | 仿真模拟操作考试 |

  - 作业现场安全隐患排除(K3)

    - 考试项目

包括一个独立的考试项目：指出隔爆型控制柜所存在的安全隐患（K31）。

    - 指出隔爆型控制柜所存在的安全隐患（K31）

      - 考核要点

主要考查考生对已完成安装的隔爆型控制柜,仔细进行检查,指出隔爆型控制柜不能在爆炸性危险场所安全应用的安全隐患。

----观察作业现场提供的已安装完毕的防爆控制柜。

----找出相应的安全隐患。

----针对相应隐患提出相应排除安全隐患的措施。

- 考试时，随机选择2个安全隐患内容进行查找和排除的考试。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指出隔爆型控制柜所存在的安全隐患 | 找出隐患 | 50 | 查找隐患缺少一处扣25分。 |
|  | 排除隐患 | 50 | 每一安全隐患排除错误扣25分。排除不合理、不完整，每一个酌情扣5--15分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已完成安装的隔爆型控制柜 | 符合考试要求 | 2 | 可电子化处理，与考试终端识别系统配合 |
| 2 | 仿真模拟操作台 | 符合考试要求 | 2 | 仿真模拟操作考试 |
| 3 | 作业现场图片（一批） |  | 若干 | 必须配备 |
| 4 | 现场违章作业视频（几段） |  | 若干 | 必须配备 |
| 5 | 多媒体教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |

  - 作业现场应急处置(K4)

    - 考试项目

包括三个独立的考试项目：触电事故现场的应急处理（K41）、单人徒手心肺复苏操作（K42）、灭火器的选择和使用（K43）。

- 考试时系统随机为考生抽取一个考试项目进行考试。

    - 触电事故现场的应急处理（K41）

      - 考核要点

主要考查考生对现场突发触电事故时的应急处理能力。

----根据现场是否能准确判断出是高压触电还是低压触电。主要考查考生根据现场的电气设备或线路能否做出准确判断。

----应急处理的程序是否正确。主要考查考生应急处理时是否先断电，脱离电源的方法是否正确。

----掌握急救过程中的注意事项。主要考查考生在应急处理时是否做到在保护好自己的同时又不造成受害者二次伤害。

- 由考试中心选择低压触电事故现场的应急处理和高压触电事故现场的应急处理之一进行考试。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压触电事故现场的应急处理 | 低压触电的判断 | 20 | 口述根据现场如何正确判断低压触电，表述不正确，扣20分。表述不完整，扣5-20分。扣完为止。 |
|  | 应急处理的程序 | 80 | 口述低压触电脱离电源方法不完整扣10-40分，口述注意事项不合适或不完整扣10-40分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：口述脱离电源方法不正确，考生该题得零分，终止该项目考试。

| 考试项目 | 考试内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压触电事故现场的应急处理 | 高压触电的判断 | 20 | 口述根据现场如何正确判断高压触电，表述不正确，扣20分。表述不完整，扣5-20分。扣完为止。 |
|  | 应急处理的程序 | 80 | 口述高压触电脱离电源方法不完整扣10-40分，口述注意事项不合适或不完整扣10-40分。扣完为止。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 否定项：口述脱离电源方法不正确，考生该题得零分，终止该项目考试。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带开关线路 |  | 1 | 必须配备 |
| 2 | 写字台 |  | 1 | 必须配备 |
| 3 | 挑线杆 |  | 1 | 必须配备 |
| 4 | 模拟人 |  | 1 | 必须配备 |
| 5 | 自助式一体考试终端机 |  | 2 | 模拟考试用 |
| 6 | 多媒体教室 | 不小于20 m2 | 1 |  |

    - 单人徒手心肺复苏操作（K42）

      - 考核要点

主要考查考生对给定的实物模拟人型进行正确的心肺复苏操作。

----抢救程序是否符合要求。主要考查考生是否正确掌握心肺复苏标准操作流程的程序。

----心肺复苏操作的技术要点是否正确。主要考查考生是否掌握正确的通畅气道、口对口呼吸方法、胸外按压方法（包括位置、姿势、力度和频率）以及单人徒手心肺复苏操作的按压与呼吸的互换。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境评估 | 操作者用眼光从左到右，从上到下扫视，判断周围环境是否安全。 | 2 | 漏1项扣1分，不符合要求扣1分 |
|  | 操作者用眼光从左到右，从上到下扫视，判断周围环境是否安全。 | 2 | 漏1项扣1分，不符合要求扣1分 |
| 意识判断 | 操作者双膝跪于病人右侧，左膝平病人肩部（操作者双膝与双肩同宽）。 | 2 | 拍病人肩部不正确扣1分、呼叫病人不正确扣2分 |
|  | 双手轻拍病人双肩，嘴靠近病人左、右耳旁，同时呼叫“你怎么啦？”（病人无反应）。 | 2 |  |
|  | 确定意识丧失，大声说 “病人无意识，请求协助救助”。解衣扣、松腰带、摆体位、开放气道。 | 5 | 1项不符合要求扣1分 |
| 判断呼吸 | 一看（胸部有无起伏）、二听（耳朵贴近病人面部，听呼吸音），三感觉（有无气流冲击面部），三步骤同时进行，无反应表示呼吸停止，大声说“无呼吸”。 | 10 | 1项不符合要求扣1分 |
| 颈动脉搏动判断 | 操作者右手食指和中指指腹沿患者下颌正中滑至气管喉结部位，再平移向对侧滑动2-3cm，至胸锁乳突肌中段内侧处，判断颈动脉搏动，判断时间大于5秒，小于10秒。未感知颈动脉搏动，大声说“颈动脉无搏动”。 | 10 | 1项不符合要求扣2分 |
| 胸外心脏按压 | 确定按压部位：（男性可用两乳头连线中点定位，女性可用1点2指3掌根法定位） 右手中指食指并拢，沿肋缘滑至剑突上两横指，（胸骨中下1/3处）左手掌根放胸骨上，右手掌根放左手背上，右手五指扣住左手，左手五指上翘，双臂位于患者胸骨的正上方，双肘关节伸直。 | 10 | 1项不符合要求扣2分 |
|  | 利用上身重量垂直下压，胸骨下陷5cm，迅速放松，掌根不离开胸骨，按压与放松时间大致相同，按压频率100次/分以上。每按压30次为一组，反复进行。按压的同时小声数数，“1组，1—24”，大声数“25、26、27、28、29、30”，同时观察面色、口唇有无变化。 | 20 | 1项不符合要求扣2分 |
| 打开气道 | 检查口腔，报告“口腔无异物，无活动性义齿”。 | 2 | 1项不符合要求扣1分 |
|  | 压额抬颌，打开气道。 | 2 | 不符合要求扣2分 |
| 口对口人工呼吸 | 将纱布盖在病人嘴上，左手捏紧病人鼻部，右手拇指、食指捏住病人下颌略向下拉，打开口。深吸一口气，包住病人嘴，吹气至胸廓隆起，（吹气同时要观察胸廓）立即松开左手，让胸廓自然回弹。（吹气2次） | 20 | 1项不符合要求扣5分 |
| 循环操作 | 口述说明：需要重复上述胸外心脏按压与人工呼吸操作，完成5个循环，胸外心脏按压与人工呼吸次数比例为30:2。 | 10 | 不口述说明扣10分 |
| 再次判断 | 全部操作完成后，再次判断呼吸及颈动脉搏动（判断方法及要求同前）。并大声说“病人呼吸、心跳恢复，心肺复苏成功”。 | 5 | 1项不符合要求扣2分 |
| 合计 |  | 100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训教室 | >=50m2 | 1 |  |
| 2 | 心肺复苏模拟人 | 符合考试要求 | 3 | 必须配备 |
| 3 | 心肺复苏模拟人 | 符合考试要求 | 3 | 电子化改造考试用 |
| 4 | 考试终端机 | 符合考试要求 | 3 | 电子化改造考试用 |
| 5 | 急救箱 | 符合相关标准 | 2 | 必须配备 |
| 6 | 一次性纱布 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 7 | 酒精 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |
| 8 | 棉签 | 符合相关标准 | 若干 | 必须配备 |

    - 灭火器的选择和使用（K43）

      - 考核要点

主要考查考生是否能正确对不同火灾类型进行判断，然后选择不同类型的灭火器并正确操作。火灾类型有安全生产过程中常见的普通火灾、电气火灾、油罐火灾等；灭火器类型有安全生产现场常备的二氧化碳灭火器、泡沫灭火器、干粉灭火器等。

----火情判断。根据火情正确判断风向，并选择合适的灭火器。

----准备工作。检查灭火器压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管等，并迅速赶赴火场。主要考查考生是否有灭火前的安全检查意识。

----灭火操作。站在火源上风口；离火源3—5m距离迅速拉下安全环；手握喷嘴对准着火点，压下手柄，侧身对准火源根部由近及远扫射灭火；在灭火材料喷完前3s迅速撤离火场，火未熄灭需急需更换操作等。

----检查确认。检查灭火效果；确认火源熄灭；将使用过的灭火器放到指定位置；注明已使用；报告灭火情况。

----清点收拾工具，清理现场。

      - 评分标准

| 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火情判断 | 根据火情正确判断风向，并选择合适的灭火器。 | 15 | 风向判断错误扣15分。灭火器选择错误扣15分。扣完为止。 |
| 准备工作 | 检查灭火器压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管，并迅速赶赴火场。 | 10 | 未检查灭火器扣5分。压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管漏检查一项扣2分。赶赴火场动作迟缓扣5分。扣完为止。 |
| 灭火操作 | 站在火源上风口；离火源3—5m距离迅速拉下安全环。 | 20 | 未站在火源上风口扣20分。灭火距离不对扣10分。未迅速拉下安全环扣5分。扣完为止。 |
|  | 手握喷嘴对准着火点，压下手柄，侧身对准火源根部由近及远扫射灭火；在灭火材料喷完前3s迅速撤离火场，火未熄灭需急需更换操作等。 | 25 | 未侧身对准火源根部扫射扣10分。未由近及远灭火扣10分。在灭火材料喷完前未迅速撤离火场扣10分。火未熄灭就停止操作扣10分。扣完为止。 |
| 检查确认 | 检查灭火效果；确认火源熄灭。 | 10 | 未检查灭火效果扣10分。未确认火源熄灭扣10分。扣完为止。 |
|  | 将使用过的灭火器放到指定位置；注明已使用。 | 10 | 未放到指定位置扣5分。未注明已使用扣5分。 |
|  | 报告灭火情况。 | 5 | 未报告扣5分。 |
| 现场清理 | 清理 | 5 | 未清理工具、现场扣5分 |
| 合计 |  | 100 |  |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式二氧化碳灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 必须配备 |
| 2 | 手提式泡沫灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 必须配备 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 必须配备 |
| 4 | 火盆 |  | 3 | 必须配备 |
| 5 | 棉纱 |  | 若干 | 必须配备 |
| 6 | 柴油 |  | 若干 | 必须配备 |
| 7 | 仿真模拟手提式二氧化碳灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 模拟考试用 |
| 8 | 仿真模拟手提式泡沫灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 模拟考试用 |
| 9 | 仿真模拟手提式干粉灭火器 | 符合考试要求 | 3 | 模拟考试用 |
| 10 | 多媒体投影设备(套) | 符合考试要求 | 3 | 模拟考试用 |
| 11 | 急救箱 | 符合相关标准 | 2 | 必须配备 |
| 12 | 安全帽 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 13 | 工作服 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 14 | 保护手套 | 符合相关标准 | 3 | 必须配备 |
| 15 | 多媒体教室 | 不小于20 m2 | 1 | 必须配备 |