山东省制冷与空调设备安装修理作业

安全技术实际操作考试及设备配备标准

（讨论稿）

目录

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 考试科目	4

4 考试成绩及时间	4

5 考试方式	4

5.1 实物考试	4

5.2 实物电子化考试	4

5.3 模拟系统考试	4

6 考试准备	4

7 考试内容	5

7.1 安全用具使用（K1）	5

7.1.1 考试项目	5

7.1.2 单相交流异步电动机检测操作（K11）	5

7.1.2.1 考核要点	5

7.1.2.2 评分标准	5

7.1.2.3 设备配备	6

7.1.3 空调设备常用的低压电器认知（K12）	6

7.1.3.1 考核要点	6

7.1.3.2 评分标准	6

7.1.3.3 设备配备	6

7.1.4 钻削的安全操作（K13）	7

7.1.4.1 考核要点	7

7.1.4.2 评分标准	7

7.1.4.3 设备配备	7

7.1.5 万用表、钳形电流表、绝缘电阻表的正确操作（K14）	8

7.1.5.1 考核要点	8

7.1.5.2 评分标准	8

7.1.5.3 设备配备	8

7.1.6 使用人字架吊装设备的安全操作（K15）	9

7.1.6.1 考核要点	9

7.1.6.2 评分标准	9

7.1.6.3 设备配备	9

7.2 安全操作技术(K2)	9

7.2.1 考试项目	9

7.2.2 制冷管道的连接操作（K21）	10

7.2.2.1 考核要点	10

7.2.2.2 评分标准	10

7.2.2.3 设备配备	10

7.2.3 Φ12紫铜管喇叭口制作与连接操作（K22）	11

7.2.3.1 考核要点	11

7.2.3.2 评分标准	11

7.2.3.3 设备配备:	11

7.2.4 热力膨胀阀的正确更换操作（K23）	11

7.2.4.1 考核要点	11

7.2.4.2 评分标准	12

7.2.4.3 设备配备	12

7.2.5 制冷系统的吹污操作（K24）	12

7.2.5.1 考核要点	12

7.2.5.2 评分标准	12

7.2.5.3 设备配备	13

7.2.6 活塞式制冷压缩机阀组部分的检修操作（K25）	13

7.2.6.1 考核要点	13

7.2.6.2 评分标准	13

7.2.6.3 设备配备	14

7.3 作业现场安全隐患排除(K3)	14

7.3.1 考试项目	14

7.3.2 氟利昂制冷设备的制冷系统内制冷剂回收操作（K31）	14

7.3.2.1 考核要点	14

7.3.2.2 评分标准	14

7.3.2.3 设备配备	15

7.3.3 水泵的安装操作（K32）	15

7.3.3.1 考核要点	15

7.3.3.2 评分标准	15

7.3.3.3 设备配备	16

7.3.4 三通修理表阀正确使用（K33）	16

7.3.4.1 考核要点	16

7.3.4.2 评分标准	16

7.3.4.3 设备配备	17

7.3.5 空调和制冷系统中的管材认知（K34）	17

7.3.5.1 考核要点	17

7.3.5.2 评分标准	17

7.3.5.3 设备配备	17

7.3.6 管道切割操作（K35）	18

7.3.6.1 考核要点	18

7.3.6.2 评分标准	18

7.3.6.3 设备配备	18

7.4 作业现场应急处置(K4)	18

7.4.1 考试项目	18

7.4.2 砂轮磨削的安全操作（K41）	18

7.4.2.1 考核要点	18

7.4.2.2 评分标准	19

7.4.2.3 设备配备	19

7.4.3 制冷压缩机零部件清洗的安全操作（K42）	19

7.4.3.1 考核要点	19

7.4.3.2 评分标准	19

7.4.3.3 设备配备	20

7.4.4 空调水系统的压力实验操作（K43）	20

7.4.4.1 考核要点	20

7.4.4.2 评分标准	20

7.4.4.3 设备配备	20

7.4.5 制冷设备充注制冷剂的操作（K44）	21

7.4.5.1 考核要点	21

7.4.5.2 评分标准	21

7.4.5.3 设备配备	21

7.4.6 灭火器的选择和使用（K45）	21

7.4.6.1 考核要点	22

7.4.6.2 评分标准	22

7.4.6.3 设备配备	22

- 山东省制冷与空调设备安装修理作业安全技术实际操作考试及设备配备标准（讨论稿）

- 范围

适用于山东省境内特种作业人员制冷与空调设备安装修理安全技术实际操作考试。

- 规范性引用文件

《特种作业安全技术实际操作考试标准（试行）》

《特种作业安全技术实际操作考试点设备配备标准（试行）》

《制冷与空调设备安装修理作业安全技术实际操作考试标准》

- 考试科目

制冷与空调设备安装修理安全技术实际操作考试主要包括四个科目：安全用具使用（K1）、安全操作技术(K2)、作业现场安全隐患排除(K3)和作业现场应急处置(K4)。

- 考试成绩及时间

实操考试成绩总分值为100分，80分（含）以上为考试合格；若考题中设置有否决项，否决项未通过，则实操考试不合格,补考时只进行未及格的考项。考试科目K1、K2、K3和K4的分值权重分别为20%、30%、30%、20%。

考试时间为30分钟，考试科目K1、K2、K3和K4分别用时为4分钟、10分钟、10分钟、6分钟。

- 考试方式

  - 实物考试

根据已给定课题的测量任务，让考生在提供的实物设备中选择合适的设备完成考试任务，由考评员根据评分标准要求评分。

  - 实物电子化考试

在配备实物设备的基础上，将实物设备已进行电子化改造，由考试终端识别系统根据评分标准要求评分。

  - 模拟系统考试

在配备实物设备的基础上，模拟系统显示已给定课题的测量内容或故障诊断情景以及不同的模拟仪表，让考生选择虚拟仿真仪表并按考题进行模拟操作或选择。考试终端系统自动根据评分标准要求评分。

- 各考试点可以根据需要选择其中一种或多种考试方式，推荐使用实物电子化考试和模拟系统考试。

- 考试准备

——制冷与空调设备安装修理安全技术实际操作考试科目K1、K2、K3和K4应在一个考区分别设立四个分考场进行流水考试完成。

——应在实操考试入口设置候考区。考生在候考区按照叫号系统指示到相应的终端登录后，考生应考内容系统自动识别、展出。每个考试终端均需经过身份验证登陆后才可考试。

——各科目考区除需配备必须的考试设备外，还要配备其它仪表、工具和材料，并一起摆放在展示柜中。仪表、用具和材料需明码固定摆放整齐，具体数量应根据预估考试数量情况合理设置。

——按照每个考试科目中的各考试项目的功能用途确定各项目的作业面积，并根据参加考试人员的预估数量确定各项目的工位数。为确保各考试科目及各考试项目的安全与环境文明，四周设置相应的警戒线和防护设施。

- 考试内容

  - 安全用具使用（K1）

    - 考试项目

包括单相交流异步电动机检测操作（K11）、空调设备常用的低压电器认知（K12）、钻削的安全操作（K13）、万用表、钳形电流表、绝缘电阻表的正确操作（K14）、使用人字架吊装设备的安全操作（K15）。

- 注：考试时系统随机为考生抽取一个考试项目进行考试。科目考区要配备低压电工仪表及工具材料柜，仪表和材料需明码固定摆放整齐，具体数量应根据预估考试数量情况合理设置。

    - 单相交流异步电动机检测操作（K11）

      - 考核要点

- 考试项目主要考查考生对单项交流异步电动机检测操作，包括正确选择使用测量仪表、钳工工具。

——准备电工仪表，电工工具和钳工工具。主要考查考生是否能掌握检修仪表和工具的使用。

——用万用表欧姆档检测绕组的直流电阻，用兆欧表检测绝缘电阻，检测轴承、电机轴等机械部分。主要考查考生是否有使用检测仪表，并对单项交流异步电动机相关部分进行检测。

——通电试运转，用钳形电流表检测启动和运行电流。

      - 评分标准

| - 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全着装 | 10分 | 必须穿绝缘鞋、不得穿短衣裤。 | 不按规定穿绝缘鞋，穿短衣裤的，扣10分。 |
| 2 | 拆除电机接线盒 | 10分 | 使用电笔检测是否带电，使用螺丝刀拆除接线盒。 | 使用错误工具扣10分 |
| 3 | 万用表欧姆档检测电机绕组的直流电阻 | 30分 | 1、用试电笔检测电机接线柱是否带电。 2、将机械万用表转换开关拨到R*1档； 3、然后将红黑表笔短路（也就是碰在一起）调整微调旋钮使指针指到零。 4、最后将红黑笔接到电机上，读出数值。 | - 未用试电笔检测电机接线柱是否带电，扣20分 - 未将机械万用表转换开关拨到R*1档，扣20分。 - 未调整微调旋钮使指针指到零，扣10分。 - 未测量出正确读数，扣10分。 |
| 4 | 用兆欧表检测电机绝缘电阻 | 25分 | 1、摇动手柄检查兆欧表是否处于正常工作状态。即摇动手柄，兆欧表在短路时应指在“0”位置，开路时应指在“∞”位置。 2、测量时，兆欧表能够正确接线。将被测物体接在“L”“E”端之间。正常测出电阻。 | 1、未检查兆欧表是否处于正常工作状态，扣25分。 2、接线错误扣25分。 |
| 5 | 用钳形电流表检测启动和运行电流 | 25分 | 1、检查钳形电流表的完好性，其外观绝缘是否良好，有无破损，指针是否摆动灵活，钳口有无锈蚀等。 2、根据电动机功率估计额定电流，以选择表的量程。3、正确接线，测量出正确读数。 | 1、未检查钳形电流表的完好性，扣10分。 2、选择错误的量程扣10分。 3、接线错误扣20分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种不同规格中小型制冷压缩机 | 0.2-5KW（空调压缩机QX-C238E030/2kw） | 10-15台 | 必须配备 |
| 2 | 电工工具 | 电工钳、螺丝刀、试电笔，规格不限 | 2 | 必须配备 |
| 3 | 万用表、钳形电流表、兆欧表 | 万用表（通用型UNI-T）、钳形电流表（0-20A）、兆欧表（DC500-1000V） | 各5 | 必须配备 |
| 4 | 自助式一体考试终端机 |  |  |  |

    - 空调设备常用的低压电器认知（K12）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生对空调设备常用的低压电器认知，考核的用具主要有三级开关、熔断器、接触器、热继电器。

—— 空调设备常用的低压电器的图形和符号的认知及常用低压电器的选用。主要考查考生能否正确认知空调设备常用的低压电器的图形和符号、能够正确选用及检测常用低压电器。

——空调设备常用的低压电器的检修。主要考查考生能否正确掌握空调设备常用的低压电器的检修工具及方法；考查考生在检修故障点的安全注意事项如断电并悬挂安全警示牌。）

      - 评分标准

| 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正确认知空调设备常用的低压电器的图形和符号 | 30分 | 能够真确认出四种常用低压电器的符号。 | 认错一种电器符号扣10分 |
| 2 | 空调设备常用的低压电器的检修 | 70分 | - 能够正确选择空调常用的低压电器原件。 - 能够说出空调设备常用的低压电器的检修工具及方法。 | - 选错一种电器原件扣10分 - 说错一种电器原件检修工具及方法扣10分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷设备电器控制箱 | 控制制冷设备电机、风机、电热控制电路，规格不限 | 3 | 必须配备 |
| 2 | 运转电容器 | 房间空调器上专用，规格不限 | 5 | 必须配备 |
| 3 | 分体式空调器电控系统零部件 | （单冷或冷暖）全套，规格不限 | 1 | 必须配备 |
| 4 | 各种电器控制原件（空开、接触器、热继电器） | 380V | 若干 | 必须配备 |
| 5 | 自助式一体考试终端机 |  |  |  |

    - 钻削的安全操作（K13）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生钻削的安全使用操作。

——标准麻花钻刃磨常识。主要考查考生能否正确掌握标准麻花钻刃磨的选择和磨钻头操作。

——使用台钻钻削的安全操作。主要考查考生能否正确掌握使用台钻钻削的选择、安全操作以及劳保护品的选择和佩戴。

——使用手电钻钻削的安全操作及冷却液的选用。主要考查考生能否正确掌握使用手电钻钻削的选择和冷却液的选用及安全操作。

      - 评分标准

| 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准麻花钻刃磨常识 | 25分 | 1、能够真确选择砂轮机的砂轮。 2、磨削钻刃的方法真确。3、钻刃磨削达到要求。 | 1、砂轮选择不正确扣10分。2、砂轮磨削操作方法不正确扣25分。 3、钻刃磨削未达到标准要求扣10分。 |
| 2 | 使用台钻钻削的安全操作 | 25分 | 1、严禁带手套操作。 2、检查台钻的防护及保险装置是否完好。 3、钻头及工件固定牢稳，工件下要垫木板。 4、清理铁屑时严禁用手或口吹。 5、做业完毕，拆下钻头并切断电源。 | 1、带手套扣25分 2、未检查台钻扣10分 3、钻头及工件未固定牢稳、未垫木板，扣25分。 4、未清理铁屑或方法不正确，扣10分。 5操作完毕未拆下钻头扣10分。 |
| 3 | 手电钻钻削的安全操作及冷却液的选用 | 50分 | - 检查手电钻的完好性，是否绝缘良好。 - 选择正确的钻头并固定好。 - 做业是用力平稳，角度正确。 - 能够正确使用冷却液。 | 1、为检测手电钻的完好性，扣10分。 2、未正确选择钻头及钻头为固定好，扣20分。 3、操作不规范，扣20分。 4、未正确使用冷却液扣25分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式砂轮机 | 规格不限 | 1 | 必须配备 |
| 2 | 麻花钻 | 规格不限 | 若干 | 必须配备 |
| 3 | 砂轮机 | 磨削钻头、刀具专用 | 1 | 必须配备 |
| 4 | 各种冷却液 | 不限 | 若干 | 必须配备 |
| 5 | 自助式一体考试终端机 |  |  |  |

    - 万用表、钳形电流表、绝缘电阻表的正确操作（K14）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生万用表、钳形电流表、绝缘电阻表的正确使用操作。

——万用表、钳形电流表、绝缘电阻表的正确使用。主要考查考生能否掌握万用表、钳形电流表、绝缘电阻表的使用方法及安全操作。

——对所选的电工仪表进行检查。主要考查考生是否有使用前检查仪表的安全意识以及正确判断电工仪表是否有效可用的能力。

      - 评分标准

| 步骤 | 内容及 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全着装 | 10分 | 必须穿绝缘鞋、不得穿短衣裤。 | 不按规定穿绝缘鞋，穿短衣裤的，扣10分。 |
| 2 | 拆除电机接线盒 | 10分 | 使用电笔检测是否带电，使用螺丝刀拆除接线盒。 | 使用错误工具扣10分 |
| 3 | 万用表欧姆档检测电机绕组的直流电阻 | 30分 | 1、用试电笔检测电机接线柱是否带电。 2、将机械万用表转换开关拨到R*1档； 3、然后将红黑表笔短路（也就是碰在一起）调整微调旋钮使指针指到零。 4、最后将红黑笔接到电机上，读出数值。 | - 未用试电笔检测电机接线柱是否带电，扣20分 - 未将机械万用表转换开关拨到R*1档，扣20分。 - 未调整微调旋钮使指针指到零，扣10分。 - 未测量出正确读数，扣10分。 |
| 4 | 用兆欧表检测电机绝缘电阻 | 25分 | 1、摇动手柄检查兆欧表是否处于正常工作状态。即摇动手柄，兆欧表在短路时应指在“0”位置，开路时应指在“∞”位置。 2、测量时，兆欧表能够正确接线。将被测物体接在“L”“E”端之间。正常测出电阻。 | 1、未检查兆欧表是否处于正常工作状态，扣25分。 2、接线错误扣25分。 |
| 5 | 用钳形电流表检测启动和运行电流 | 25分 | 1、检查钳形电流表的完好性，其外观绝缘是否良好，有无破损，指针是否摆动灵活，钳口有无锈蚀等。 2、根据电动机功率估计额定电流，以选择表的量程。3、正确接线，测量出正确读数。 | 1、未检查钳形电流表的完好性，扣10分。 2、选择错误的量程扣10分。 3、接线错误扣20分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表 | 万用表（通用型） | 5 | 必须配备 |
| 2 | 电工工具 | 电工钳、螺丝刀、试电笔，规格不限 | 2 | 必须配备 |
| 3 | 钳形电流表 | 钳形电流表（0-20A） | 5 | 必须配备 |
| 4 | 兆欧表 | 兆欧表（DC500-1000V） | 5 | 必须配备 |
| 5 | 自助式一体考试终端机 |  |  |  |

    - 使用人字架吊装设备的安全操作（K15）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生使用人字架吊装设备的安全操作。

——钢丝绳、导链、轧头的选择和检查。主要考查考生能否根据吊物正确的选择和检查钢丝绳、导链、轧头，并考查考生在作业前对所有设备工具的安全可靠性的检查。

——人字架的搭建操作。主要考查考生能否正确掌握人字架的选择和安装操作规范。

——起吊设备的安全操作。主要考查考生能否起吊设备时符合安全规范并根据吊装设备正确的选用人字梯、钢丝绳等。

      - 评分标准

| - 步骤 | 内容及 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳、导链、轧头的选择和检查 | 50分 | 1、根据吊物的重量，选择合适的吊装绳。 2、检查吊装绳的、导链、轧头的完好性。钢丝绳无过锈，导链的链条、挂钩、和自锁装置正常。 | 1、未选择合适的吊装绳，扣25分。 2、未检查吊装绳、导链、轧头的完好性，扣25分。 |
| 2 | 人字架的搭建操作 | 25分 | 1、检查人字梯是否完好，人字梯焊接部位无裂纹、梯脚有防滑皮。 2、人字梯搭建的角度正确、牢固。 | 1、未检查人字梯是否完好，扣10分。2、人字梯搭建的角度不正确、牢固，扣20分。 |
| 3 | 起吊设备的安全操作 | 25分 | 1、穿戴安全帽等护品。 2、吊装物品捆扎牢固。 3、吊物与人字架倾斜度不能太大，缓慢升起。 4、吊物下不得站人。 | 1、未穿戴安全帽等护品，扣20分。 2、吊装物品未捆扎牢固，扣20分。 3、吊物与人字架倾斜度太大，升起过快，扣20分。4、吊物下站人，扣25分。 |

注：自助式一体考试终端机为K1五个考试项目共用。

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人字梯 | 1.5-5米 | 1 |  |
| 2 | 导链、轧头 | 不限 | 若干 |  |
| 3 | 钢丝绳 | 不限 | 若干 |  |
| 4 | 导链设备 | 00Kg以下重量 | 1 |  |
| 5 | 自助式一体考试终端机 |  |  |  |

  - 安全操作技术(K2)

    - 考试项目

包括五个个独立的考试项目：制冷管道的连接操作（K21）、Φ12紫铜管喇叭口制作与连接操作（K22）、热力膨胀阀的正确更换操作（K23）、制冷系统的吹污操作（K24）、活塞式制冷压缩机阀组部分的检修操作（K25）。

- 考试时系统随机为考生抽取一个考试项目进行考试。

    - 制冷管道的连接操作（K21）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生对制冷管道的连接操作。

——氨制冷管道的连接对管道材料的要求。主要考查考生对氨制冷管道的连接对管道材料的要求的了解。

——管道连接的基本方式及特性。主要考查考生对管道连接方式的选择及安装操作。

——连接后检漏方法及安全注意事项。主要考查考生对管道检漏的方法操作及对安全注意事项的掌握。

——主要考查考生劳保护品的正确穿戴及及操作的合规性，如焊前的一二次线、焊钳、接地线接触与绝缘检查，送电的正确操作；气焊设备的安全摆位、各种工器具的正确选择。

      - 评分标准

| 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨制冷管道的连接对管道材料的要求 | 30分 | 1、能够正确说出氨制冷管道必须使用无缝钢管或不锈钢管，不得使用铜管。 2、能够正确说出氨制冷管道必须使用铁质焊料或不锈钢焊料焊接，不得使用铜管焊料焊接。 | 1、管材选用错误，扣30分。 2、焊料选用错误，扣25分。 |
| 2 | 进行管道连接操作 | 30分 | 1、电气焊设备使用操作规范，劳保护品穿戴齐全。 2、焊接、法兰连接、螺纹连接选用的材料及密封符合要求，不许用铜。 3、完成三种方式的管路连接操作。 | 1、电气焊设备使用不规范操作规范，未劳保护品穿戴齐全。，扣30分。 2、管路连接操作选用材料不正确，扣20分。 3、未完成一种方式的管路连接，扣10分。 |
| 3 | 连接后检漏方法及安全注意事项 | 40分 | 1、使用正确的方法进行管路的检漏操作。 2、能够说出氨管路检漏的安全注意事项。 | 1、未使用正确的方法进行管路的检漏操作。扣20分。 2、能够说出氨管路检漏的安全注意事项扣20分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管工工具 | 压力钳、套丝板、管钳、管件，规格不限 | 2 | 必须配置 |
| 2 | 电焊设备 | 规格不限 | 1 | 必须配置 |
| 3 | 气焊设备 | 氧气瓶、乙炔瓶、焊具、劳保用品 | 2 | 必须配置 |
| 4 | 管刀 | 割紫铜管，&3-&25 | 5 | 必须配置 |
| 5 | 扩管器 | 扩喇叭口和杯型口&3-&19 | 5 | 必须配置 |
| 6 | 各种规格制冷管（铜管、钢管） | 规格不限 | 若干 | 必须配置 |
| 7 | 考试终端机 |  |  |  |

- 注：操作用和展示柜内容为K22、K23和K24所共用，以下设备配备表中省略。仿真模拟操作台包含K22、K23和K24操作项目。

    - Φ12紫铜管喇叭口制作与连接操作（K22）

      - 考核要点

- 考试项目主要考查考生对紫铜管喇叭口制作与连接操作。

——正确选择扩管工具和制作喇叭口操作。主要考查考生对扩管工具的选择和扩管操作规范。

——正确选择合适管径的铜管并能正确规范使用管刀。

——正确连接和检漏操作。主要考查考生紫铜管喇叭口的连接操作及检漏操作。

      - 评分标准

| 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正确选择扩管工具 | 30分 | 1、能够正确根据规定铜管的规格，选择扩管器。 | 1、扩管器选择错误，扣30分。 |
| 2 | 制作喇叭口操作 | 30分 | 1、正确处理铜管，现将铜管退火-割平-去除毛刺。 2、正确的利用扩管器进行扩口，铜管伸出扩管器的长度正确，扩口形状标准，不偏斜。 | 1、未正确处理铜管，扣10分。 2、使用扩管器操作不规范，扣10分。 3、扩口不符合要求，扣10分。 |
| 3 | 正确连接和检漏操作 | 40分 | 1、正确连接铜管，用力合适，喇叭口无破裂。 2、对连接铜管进行检漏，连接处无泄漏。 | 1、连接时喇叭口破裂，扣20分。 2、未进行检漏操作，扣20分。 3、连接处泄漏扣20分。 |

      - 设备配备:

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管工工具 | 压力钳、套丝板、管钳、管件，规格不限 | 2 | 必须配置 |
| 2 | 管刀 | 割紫铜管，Φ3-Φ25 | 5 | 必须配置 |
| 3 | 扩管器 | 扩喇叭口和杯型口 Φ3-Φ19 | 5 | 必须配置 |
| 4 | 各种规格制冷管（铜管、钢管） | 规格不限 | 若干 | 必须配置 |
| 5 | 考试终端机 |  |  |  |

    - 热力膨胀阀的正确更换操作（K23）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生对热力膨胀阀的正确更换操作。

——从制冷系统中拆卸膨胀阀。主要考查考生对故障阀门所在位置的需要检修管段的判断及在进行拆卸前对系统内制冷剂的合规处置、拆卸膨胀阀的操作是否正确。

——检修或更换膨胀阀，并正确的安装操作。主要考查考生对膨胀阀的检修及安装能力

——对制冷系统中膨胀阀进行调整。主要考查考生是否正确调整制冷系统中膨胀阀以及感温包的安装位置是否正确。

——对运转制冷系统膨胀阀进行检查。主要考查考生是否掌握膨胀阀的检查方法。

      - 评分标准

| - 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从制冷系统中拆卸膨胀阀 | 30分 | 1、拆卸膨胀阀前，确认管路内是否有压力。 2、选择合适的工具，对膨胀阀进行拆除。 | 1、未确认管路内是否有压力，扣30分。 2、未完成膨胀阀的拆除扣30分。 |
| 2 | 检修或更换膨胀阀，并正确的安装操作 | 40分 | 1、将拆卸的膨胀阀按结构进行解体。 2、对膨胀阀的阀体、阀芯、感温包进行清洗检查。 3、将清洗检修后的膨胀阀进行组装。 4、将膨胀阀安装到设备上。 | 1、未正确解体膨胀阀，扣10分。 2、未正确对膨胀阀的阀体、阀芯、感温包进行清洗检查，扣10分。 3、不能将检修后的膨胀阀进行组装，扣10分。 4、未正确的将膨胀阀安装到设备上，扣10分。 |
| 3 | 对制冷系统中膨胀阀进行调整 | 15分 | 能够正确叙述制冷系统中膨胀阀的调整操作。 | 未正确叙述制冷系统中膨胀阀的调整操作，扣15分。 |
| 4 | 对运转制冷系统膨胀阀进行检查 | 15分 | 能够正确叙述运转的制冷系统中膨胀阀的检查操作。 | 叙述膨胀阀的检查操作不正确，扣15分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型制冷模拟实验设备（半闭活塞式压缩机） | 2.2KW | 3 | 必须配置 |
| 2 | 小型拼装式冷库模拟装置 | 1.5—2.2KW | 1 | 必须配置 |
| 3 | 各种规格膨胀阀 | FP-2.5—10 | 5 | 必须配置 |
| 4 | 三通修理组合阀 | 标准 | 5 | 必须配置 |
| 5 | 棘轮扳手（制冷、空调） | 标准 | 5 | 必须配置 |
| 6 | 考试终端机 |  |  |  |

    - 制冷系统的吹污操作（K24）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生对制冷系统的吹污操作。

——制冷系统吹污前的准备工作。主要考查考生对制冷系统吹污所需准备工具的掌握。

——制冷系统的吹污操作及吹污后检测。主要考查考生对吹污操作的规范及检测方法。

——主要考查考生对系统是否了解、是否分段吹污、是否选择合适的吹除点和排污点、吹除压力是否正确调整。

      - 评分标准

| 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷系统吹污前的准备工作 | 30分 | 正确的选择准备吹污工具，包括氮气瓶、减压器、连接管、接口、扳手等工具。 | 未准备全工具，缺一种工具，扣10分。 |
| 2 | 制冷系统的吹污操作 | 40分 | 1、将氮气瓶、减压器、连接管、表阀、连接软管与制冷系统进行正确连接。 2、分段对系统吹污，先吹高压系统，再吹低压系统。 3、进气口设在高处，排污口设在低处，注意控制压力。 | 1、未正确将吹除工具进行连接，扣20分。 2、未分段进行吹除，扣10分。3、进气口与排污口不正确、压力过大或过小，扣10分。 |
| 3 | 吹污后检测 | 30分 | 1、能够正确对排污口进行检测。将干净的白纸至于排污口，查看是否出现污点。 | 未正确对排污口进行检修，扣30分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型制冷模拟实验设备（半闭活塞式压缩机） | 2.2KW | 3 | 必须配置 |
| 2 | 小型拼装式冷库模拟装置 | 1.5—2.2KW | 1 | 必须配置 |
| 3 | 三通修理组合阀 | 标准 | 5 | 必须配置 |
| 4 | 真空泵 | 1-5L | 3 | 必须配置 |
| 5 | 棘轮扳手（制冷、空调） | 标准 | 5 | 必须配置 |
| 6 | 氮气瓶 | 标准 | 2 | 必须配置 |
| 7 | 考试终端机 |  |  |  |

    - 活塞式制冷压缩机阀组部分的检修操作（K25）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生对活塞式制冷压缩机阀组部分的检修操作。

——正确选择专业工具并拆卸阀组。主要考查考生能否掌握阀组的拆卸操作。

——阀组的检修操作。主要考查考生对阀组的检修操作能力、考查考生是否进行阀组密封性检测并选择了正确的检测方法。

——耐油纸垫的制作操作。主要考查考生对耐油纸垫的制作操作能力。

——将阀组正确的安装在压缩机上操作。主要考查考生对阀组安装操作能力，考查是否选择进行间隙调整及调整方法是否合适。

      - 评分标准

| 步骤 | 内容及分值 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正确选择专业工具并拆卸阀组 | 25分 | 1、正确的选择拆卸工具。 2、按照缸盖螺栓分布，对角均衡分布松卸螺栓。 | 1、未选择正确的工具，扣10分。 2、未对角均衡分布松卸螺栓，扣150分。 |
| 2 | 阀组的检修操作 | 25分 | 1、对拆下的阀组进行清洗和检修，对损坏变形的阀片进行更换。 2、对检修后的阀组进行检漏。 | 1、未正确将吹除工具进行连接，扣20分。 2、未分段进行吹除，扣10分。 3、进气口与排污口不正确、压力过大或过小，扣10分。 |
| 3 | 耐油纸垫的制作操作 | 25分 | 1、能够选择正确专用工具，选择耐油耐氟的纸垫。 2、纸垫制作的标准，尺寸正确，边缘平整。 | 1、选择的工具及纸垫不正确，扣25分。 2、制作的纸垫不标准，扣10分。 |
| 4 | 将阀组正确的安装在压缩机上 | 25分 | 将阀组安装到压缩机上，调整缸垫间隙。 | 1、未对角均衡安装螺栓，扣10分。 2、未调整缸垫间隙，扣10分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型制冷模拟实验设备（半闭活塞式压缩机） | 2.2KW | 3 | 必须配置 |
| 2 | 三通修理组合阀 | 标准 | 5 | 必须配置 |
| 3 | 真空泵 | 1-5L | 3 | 必须配置 |
| 4 | 棘轮扳手（制冷、空调） | 标准 | 5 | 必须配置 |
| 5 | 氮气试漏设备（氮气瓶、气压调节阀、接管） | 规格不限 | 1 | 必须配置 |
| 6 | 各种不同规格中小型制冷压缩机 | 0.2-5KW | 10-15 | 必须配置 |
| 7 | 考试终端机 |  |  |  |

  - 作业现场安全隐患排除(K3)

    - 考试项目

包括五个独立的考试项目：氟利昂制冷设备的制冷系统内制冷剂回收操作（K31）、水泵的安装操作（K32）、三通修理表阀正确使用（K33）、空调和制冷系统中的管材认知（K34）、管道切割操作（K35）。

注：考试时系统随机为考生抽取一个考试项目进行考试。

    - 氟利昂制冷设备的制冷系统内制冷剂回收操作（K31）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生对氟利昂制冷设备的制冷系统内制冷剂回收操作。

——准备制冷剂回收的专用工具。主要考查考生对制冷系统制冷剂回收所需准备工具的掌握。

——回收制冷剂的操作。主要考查考生对制冷系统制冷剂回收操作步骤方法的掌握。

——恢复制冷系统内制冷剂的操作。主要考查考生对制冷系统制冷剂恢复和检查检漏方法的掌握，恢复时是否对系统进行抽真空操作及真空度合格后再进行灌注制冷剂，考查恢复的操作步骤及准确性。

      - 评分标准

| - 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备制冷剂回收的专用工具 | 30分 | 1、正确的准备工具。 2、检查机组的冷却水及冷冻水系统是否打开。 | 1、未选择正确的工具，扣10分。2、未检查机组的冷却水及冷冻水系统是否打开，扣30分。 |
| 2 | 回收制冷剂的操作 | 40分 | 1、关闭制冷设备高压供液阀。 2、启动制冷设备系统，达到低压表压力为0MPa停车。 3、关闭制冷设备低压、高压阀门。 | 1、未关闭制冷设备高压供液阀，扣10分。 2、未检查低压表压力为0MPa停车，扣10分。 3、未关闭制冷设备低压、高压连接阀门，扣10分。 |
| 3 | 恢复制冷系统内制冷剂和检漏操作 | 25分 | 1、打开制冷设备低压阀、高压阀、供液阀，充注原系统制冷剂。 2、用肥皂水或电子检漏仪对系统进行检漏。 3、启动制冷设备，调整工况。 | 1、未打开制冷设备低压阀、高压阀、供液阀，扣10分。 2、未用肥皂水或电子检漏仪对系统进行检漏，扣10分。 3、启动设备后未检查工况，扣10分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型制冷模拟实验设备（半闭活塞式压缩机） | 2.2KW | 3 | 必须配置 |
| 2 | 三通修理组合阀 | 标准 | 5 | 必须配置 |
| 3 | 真空泵 | 1-5L | 3 | 必须配置 |
| 4 | 棘轮扳手（制冷、空调） | 标准 | 5 | 必须配置 |
| 5 | 氮气试漏设备（氮气瓶、气压调节阀、接管） | 规格不限 | 1 | 必须配置 |
| 6 | 各种不同规格中小型制冷压缩机 | 0.2-5KW | 10-15 | 必须配置 |
| 7 | 接头和接管 | Φ6-Φ19 | 若干 | 必须配置 |
| 8 | 氟瓶 | 5-100L | 5 | 必须配置 |
| 9 | 自助式一体考试终端机 |  |  |  |

    - 水泵的安装操作（K32）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生对水泵的安装操作。

——水泵安装前应检查的项目及水泵的减震装置安装。主要考查考生是否掌握水泵安装前应检查的项目及水泵的减震装置安装操作。开箱检查随机物件的完整性、齐全。

——水泵的整体安装操作及安装后试车操作。主要考查考生水泵的整体安装操作及安装后试车操作能力。考查考生同轴度的测量方法和同轴度是否在正确范围，如同轴度不合格是否正确调整同轴度；考查考生对水泵水平度的调整及调整方法。

——水泵试车前的各种检查，主要考查考生是否有检查电动机和盘车、排气等意识能力；开车顺序是否正确规范。

——试车运行检查，主要考查考生对转动设备的正常判断能力，通过电流、压力、声音、温度、振动来判断安装及运行是否合格。

      - 评分标准

| 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵安装前应检查的项目 | 15分 | 1、检查水泵基础是否正确，基础是否平整，地脚螺栓孔是否位置及深度是否符号要求。 2、查看水泵及安装备件是否齐全，有无锈蚀及破损。 | 1、未检查水泵基础，扣10分。 2、未检查水泵及备件的完好性，扣5分。 |
| 2 | 水泵的减震装置安装 | 30分 | 1、水泵与基础之间安装隔振垫。减震垫对称安装在水泵的四角，减震垫的厚度及规格须相同。 2、水泵出口管路安装软连接。软连接应水平安装，严禁超出软连接的位移极限安装。 | 1、未安装减震垫，扣10分。 2、减震垫安装不规范，扣10分。 3、水泵出口未安装软连接，扣10分。4、软连接安装不规范，扣10分。 |
| 3 | 水泵的整体安装操作 | 30分 | 1、使用导链设备吊装水泵，吊装操作规范。2、对水泵进行找平，保证联轴器的同轴度，安装牢固联轴器。 | 1、使用导链吊装水泵操作不规范，扣10分。 2、水泵找平未达到要求，扣10分。 3、水泵联轴器的同轴度未到达要求，扣10分。 |
| 4 | 水泵安装后的试车操作 | 25分 | 1、检查水泵的前后阀门，安装开启水泵步骤开启水泵。2、检查水泵运行情况，是否有异音、震动，检查水泵的运行电流、温度等。 | 1、水泵开启操作不规范，扣10分。 2、未对水泵声音、震动、电流、温度进行检查，每项扣5分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导链设备 | 500Kg以下重量 | 1 | 必须配置 |
| 2 | 水平仪 | 液柱式（300-500mm） | 2 | 必须配置 |
| 3 | 卡尺 | 100-500mm | 2 | 必须配置 |
| 4 | 外径千分尺 | 0-50mm | 2 | 必须配置 |
| 5 | 管工工具 | 压力钳、套丝板、管钳、管件，规格不限 | 2 | 必须配置 |
| 6 | 水泵 | 流量范围为4.5-200m3/h，扬程为8-60m | 3 | 必须配置 |
| 7 | 中央空调冷水机组（半封闭压缩机） | 压机功率不小于2.2KW，有冷却水系统，有冷冻水系统，有风机盘管3个 | 1 | 必须配置 |
| 8 | 自助式一体考试终端机 |  |  |  |

    - 三通修理表阀正确使用（K33）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生对三通修理表阀正确使用操作。

——认识修理表阀的类型。主要考查考生是否掌握几种不同类型三通修理表阀的认识及检查修理；是否正确根据冷媒选择正确的表阀，考查考生是否正确了解三通修理阀的构造及各接口使用。

——正确的将检修表阀接入制冷系统并正确读取压力参数。主要考查考生是否掌握不同冷媒系统的所检测点的数值在系统中的正确意义。

      - 评分标准

| 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认识修理表阀的类型，并正确的检查修理表阀 | 30分 | 1、查看修理表阀的类型。 2、正确检查修理表阀，校表、检查接头、检查测量范围等。 | 1、未查看修理表阀的类型，扣10分。 2、未检查修理表阀，扣10分。 |
| 2 | 正确的将修理表阀接入系统 | 40分 | 1、正确的将修理表阀接入系统，与系统连接的接口真确。2、分别接入低压、高压、中压系统。 | 1、不能真确的将修理表阀接入系统，扣40分。 2、不能正确的分别接入高、低、中压三个系统，每项扣10分。 |
| 3 | 正确的读取压力参数 | 30分 | 1、能够正确的读取低压、高压、中压系统的压力。 2、掌握压力单位的换算。 | 1、每个系统压力读取错误，扣10分。 2、未掌握压力单位的换算，每项扣10分 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型制冷模拟实验设备（半闭活塞式压缩机） | 2.2KW | 3 | 必须配置 |
| 2 | 小型拼装式冷库模拟装置 | 1.5—2.2KW | 1 | 必须配置 |
| 3 | 三通修理组合阀 | 标准 | 5 | 必须配置 |
| 4 | 自助式一体考试终端机 |  |  |  |

    - 空调和制冷系统中的管材认知（K34）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生对空调和制冷系统中的管材认知。

——对制冷系统中管材的认知，主要考查考生是否对管材材质和不同冷媒系统的安全使用熟知。

——管材的连接。考查考生是否根据输送介质选择合适正确的管材和连接方法。

——根据模拟教板选择合适的管材及标示方法。

      - 评分标准

| 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫铜管的用途、规格和连接方法 | 30分 | 紫铜管用于氟利昂系统，外径*壁厚表示，用螺纹压接和钎焊焊接。 | 用途、规格和连接方法答错一种，扣10分。 |
| 2 | 无缝管的用途、规格和连接方法 | 40分 | 无缝管用于氨系统和直径较大的氟利昂系统及水系统，外径*壁厚表示，焊接或法兰连接。 | 用途、规格和连接方法答错一种，扣10分。 |
| 3 | 焊管的用途、规格和连接方法 | 30分 | 焊管用于压力不高的水系统，用公称直径表示，采用螺纹连接、焊接或法兰连接。 | 用途、规格和连接方法答错一种，扣10分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型制冷模拟实验设备（半闭活塞式压缩机） | 2.2KW | 3 | 必须配置 |
| 2 | 小型拼装式冷库模拟装置 | 1.5—2.2KW | 1 | 必须配置 |
| 3 | 中央空调冷水机组模拟装置（半封闭压缩机） | 2.2-4KW | 1 | 必须配置 |
| 4 | 各种风机盘管模拟装置 | 规格不限 | 3 | 必须配置 |
| 5 | 溴化锂吸收式冷水机组原理流程模拟教板 | 600*900 | 1 | 必须配置 |
| 6 | 螺杆式冷水机组原理流程模拟教板 | 600*900 | 1 | 必须配置 |
| 7 | 离心式冷水机组原理流程模拟教板 | 600*900 | 1 | 必须配置 |
| 8 | 活塞式冷水机组原理流程模拟教板 | 600*900 | 1 | 必须配置 |
| 9 | 自助式一体考试终端机 |  |  |  |

    - 管道切割操作（K35）

      - 考核要点

- 考试项目主要考查考生对管道的切割操作。

——根据不同材质的管材选择合适的切割工具。

——切割过程中工件要可靠加紧，注意观察考生切割过程中进给量及割具调整，根据作业不同选择合适的防护。判断考生是否熟悉作业方法和劳动防护能力。

——气割作业时动火点与气瓶距离、氧气乙炔瓶的安全距离是否规范。

      - 评分标准

| 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管的切割操作 | 40分 | 选择管刀进行铜管的切割，且割口平整，不变形。 | 1、未选择真确的切割方法，扣30分。 2、割口变形，扣10分。 |
| 2 | 钢管的切割操作 | 60分 | 1、使用台式砂轮机对钢管进行切割。护目镜等劳保护品穿戴齐全，切割时站在砂轮的侧面，用力均匀。 2、使用气焊设备对钢管进行切割，氧气乙炔瓶的安全距离符和要求，护品佩戴齐全。 | 1、为佩戴劳保护品，扣10分。 2、使用砂轮机时站位不正确，扣30分。 3、氧气乙炔瓶的安全距离不符合要求，扣30分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管刀（铜管、钢管） | 标准 | 10 | 必须配置 |
| 2 | 扩管器 | &6-&19 | 5 | 必须配置 |
| 3 | 弯管器 | &6-&19 | 3 | 必须配置 |
| 4 | 棘轮扳手（制冷、空调） | 标准 | 5 | 必须配置 |
| 5 | 台式砂轮机 | 规格不限 | 1 | 必须配置 |
| 6 | 自助式一体考试终端机 |  |  |  |

  - 作业现场应急处置(K4)

    - 考试项目

包括五个独立的考试项目：砂轮磨削的安全操作（K41）、制冷压缩机零部件清洗的安全操作（K42）、空调水系统的压力实验操作（K43）、制冷设备充注制冷剂的操作（K44）、灭火器的选择和使用（K45）。

- 考试时系统随机为考生抽取一个考试项目进行考试。

    - 砂轮磨削的安全操作（K41）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生是否能正确对砂轮磨削进行安全操作。

——砂轮的安装首先要判断两侧砂轮是否动态平衡、砂轮的转向，以及托架、护罩是否安全有效合适。主要考查考生对工具的使用是否熟悉。

——正确选择合适防护用具和作业前对护罩、托架等进行紧固性进行检查。主要考查考生是否有防护意识和安全意识。

——磨削时的站位及操作。主要考查考生的安全意识和作业能力。

      - 评分标准

| 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用砂轮机的准备检查 | 40分 | 1、检查砂轮机是否有牢固的护罩、托架。 2、选择合适的砂轮片，并进行安装牢固。 3、配电护目镜等护品，空转2-3分钟，查看砂轮片运转是否平衡。 | 1、未检查砂轮机的护罩、托架是否牢固，扣30分。 2、砂轮片安装不正确、牢固，扣10分。 3、未佩戴护目镜，扣30分。4、未空转查看砂轮片运转是否平衡，扣20分。 |
| 2 | 砂轮机的磨削操作 | 60分 | 使用台式砂轮机对钢管进行磨削。护目镜等劳保护品穿戴齐全，开动砂轮必须等40～60秒钟转速稳定后方可磨削，磨削时站在砂轮的侧面，用力均匀。 | 1、为佩戴劳保护品，扣30分。2、使用砂轮机时站位不正确，扣30分。 3、磨削是用力不均匀，扣10分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式砂轮机 | 规格不限 | 1 | 必须配置 |
| 2 | 护目镜 | 规格不限 | 5 | 必须配置 |
| 3 | 操作规程 | 300*600 | 1 | 必须配置 |
| 4 | 考试终端机 |  |  |  |

    - 制冷压缩机零部件清洗的安全操作（K42）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生对制冷压缩机零部件清洗的安全操作

——清洗前场地的选择。要选择尽量洁净场所，避免粉尘等杂物多的场所。

——清洗所需工具及清洗剂的选择。主要是考察考生是否真正了解清洗步骤

——清洗后煤油和汽油的处理。主要考查考生是否有环保意识。

      - 评分标准

| 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗前的准备工作 | 30分 | 准备清洗剂、抹布、有盖容器，检查工作现场的灭火器材与消防设施及通风设施。 | 1、准备材料不齐全，每项扣5分。 2、未检查工作现场的灭火器材与消防设施及通风设施，每项扣5分。 |
| 2 | 氨压缩机部件的清洗操作 | 35分 | 1、利用煤油作为清洗剂，对氨压缩机部件进行清洗。 2、清洗后将清洗剂倒入有盖容器内。 | 1、选用清洗剂错误，扣35分。 2、清洗后未将清洗剂倒入有盖容器内，扣10分。 |
| 3 | 氟压缩机部件的清洗操作 | 35分 | 1、利用汽油作为清洗剂，对氨压缩机部件进行清洗。 2、清洗后将清洗剂倒入有盖容器内。 | 1、选用清洗剂错误，扣35分。 2、清洗后未将清洗剂倒入有盖容器内，扣10分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷压缩机维修用清洗剂和辅助材料（汽煤油） | 规格不限 | 若干 | 必须配置 |
| 2 | 各种不同规格中小型压缩机 | 0.2-5KW | 10-15 | 必须配置 |
| 3 | 制冷压缩机零部件 | 0.2-5KW | 3 | 必须配置 |
| 4 | 考试终端机 |  |  |  |

    - 空调水系统的压力实验操作（K43）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生是否能正确对空调水系统进行压力实验操作。

——根据系统工作压力确定试验压力（工作压力1.5倍），并根据试验压力选择合适厚度的盲板和法兰。

——打压前的吹扫和准备工作。主要考查考生是否清理管内焊渣等杂物避免损坏机组；是否正确进行试压管路的连接。

——进行压力试压采用梯度试验法。主要考查考生是否正确掌握了解试验方法和目的。

      - 评分标准

| 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验压力值的确定 | 15分 | 查出系统工作压力，压力实验值为工作压力的1.5倍。 | 试验压力值不正确扣15分 |
| 2 | 盲板厚度的确定 | 15分 | 盲板厚度不小于管道的厚度。 | 盲板厚度太小，扣10分。 |
| 3 | 设备的连接操作 | 35分 | 1、利用压缩空气、清水对管道进行冲洗。 2、对实验的管道加装盲板，加装合适的垫子。 3、连接氮气瓶、压力调节器、接管、压力表等到管路上。 | 1、未管道进行冲洗，扣10分。2、盲板安装不符合要求，扣10分。 3、打压设备连接不正确，扣10分。 |
| 4 | 实验的步骤 | 35分 | 由低到高，分段对管路进行打压，并检查焊缝等处有无泄漏。保压一定时间，查看系统压力是否变化。 | 1、未分段对管路进行打压，扣20分。 2、未全面检查焊缝等处有无泄漏，扣10分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种规格制冷管道（铜管、钢管） | 规格不限 | 若干 | 必须配置 |
| 2 | 氮气试漏设备（氮气瓶、气压调节器、接管） | 规格不限 | 1 | 必须配置 |
| 3 | 小型制冷模拟实验设备（半闭活塞式压缩机） | 2.2KW | 3 | 必须配置 |
| 4 | 中央空调冷水机组模拟装置（半封闭压缩机） | 2.2-4KW | 1 | 必须配置 |
| 5 | 中央空调智能控制风处理模拟箱（包括冷热源）轧 | 2.2-4KW | 1 | 必须配置 |
| 6 | 小型拼装式冷库模拟装置 | 1.5-2.2KW | 1 | 必须配置 |
| 7 | 考试终端机 |  |  |  |

    - 制冷设备充注制冷剂的操作（K44）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生是否能掌握制冷设备充注制冷剂的操作。

——充注前的准备工作操作。首先确认各制冷循环系统无泄漏及相关元件齐全完好，所需工器具准备齐全。考查考生掌握检修前准备要求，系统抽真空操作。

——充注设备的正确连接和充注制冷剂操作。主要考查考生是否对充注管路进行置换避免系统进入空气以及制冷剂的充注量控制要求。

——充注后制冷设备的调试操作。主要考查考生是否掌握制冷设备开机顺序及运行参数的掌握，如运行工况、蒸发冷凝压力、温度及压缩机运行电流。

      - 评分标准

| 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充注前的准备工作 | 25分 | 对机组进行检查，检查阀门及机组真空度等是否满足充注条件。 | 未对机组充注准备工作进行充分检查，扣25分。 |
| 2 | 充注设备的正确连接 | 25分 | 1、正确连接氟瓶、连接管等充注设备。 2、将机组电磁阀连通。 | 1、连接充注设备不规范，扣15分。 2、未将机组电磁阀进行连通，扣10分。 |
| 3 | 充注制冷剂工作 | 25分 | 1、打开阀门，向机组内充注制冷剂，可适当对氟利昂瓶进行加热。2、充注后用称重法、体积法、压力判定充注量。 | 1、充注过程不符合规范要求，扣15分。 2、不能正确的判定充注量，扣10分。 |
| 4 | 查看设备运行工况 | 25分 | 对机组进行开机试运行，查看机组的吸排气压力，温度，压缩机电流等是否正常。 | 不能正确查看机组的运行参数，每项扣5分。 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型制冷模拟实验设备（半闭活塞式压缩机） | 2.2KW | 3 | 必须配置 |
| 2 | 中央空调冷水机组模拟装置（半封闭压缩机） | 2.2-4KW | 1 | 必须配置 |
| 3 | 三通修理组合阀 | 标准 | 5 | 必须配置 |
| 4 | 接头和接管 | Φ6-Φ19 | 若干 | 必须配置 |
| 5 | 氟瓶 | 5-100L | 5 | 必须配置 |
| 6 | 真空泵 | 1-5L | 3 | 必须配置 |
| 7 | 考试终端机 |  |  |  |

    - 灭火器的选择和使用（K45）

      - 考核要点

考试项目主要考查考生是否能正确对不同火灾类型进行判断，然后选择不同类型的灭火器并正确操作。火灾类型有安全生产过程中常见的普通火灾、电气火灾、油罐火灾等；灭火器类型有安全生产现场常备的二氧化碳灭火器、泡沫灭火器、干粉灭火器等。

——根据火灾情况是否能正确判断火灾类型和风向。主要考查考生是否具有正确分辨火灾类型及风向的能力，为火灾器材选择与自我保护做前期准备。

——根据火灾类型是否能正确选择有效使用的灭火器，包括灭火器的类型、检查压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管等。主要考查考生是否有灭火前的安全检查意识。

——灭火操作是否正确规范。主要考查考生是否做到站在火源上风口；离火源3—5m距离迅速拉下安全环；手握喷嘴对准着火点，压下手柄，侧身对准火源根部由近及远扫射灭火；在干粉喷完前3s迅速撤离火场，火未熄灭需急需更换操作等。

——灭火结束后能否正确判断火源是否熄灭、撤离火场的方法和已使用灭火器的处理。主要考查考生是否有安全防患和自我保护意识。

      - 评分标准

| 步骤 | 内容 | 分值 | 标准 | 扣分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作 | 10分 | 检查灭火器压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管。 | 未检查灭火器扣10分。压力、铅封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管漏检查一项扣2分。扣完为止。 |
| 2 | 火情判断 | 15分 | 根据火情选择合适的灭火器迅速赶赴火场；正确判断风向。 | 灭火器选择错误扣15分。风向判断错误扣15分。赶赴火场动作迟缓扣5分。扣完为止。 |
| 3 | 灭火操作 |  | 1、站在火源上风口；离火源3—5m距离迅速拉下安全环。 2、手握喷嘴对准着火点，压下手柄，侧身对准火源根部由近及远扫射灭火；在灭火材料喷完前3s迅速撤离火场，火未熄灭需急需更换操作等。 | 1、未站在火源上风口扣20分。灭火距离不对扣10分。未迅速拉下安全环扣5分。扣完为止。 2、未侧身对准火源根部扫射扣10分。未由近及远灭火扣10分。在灭火材料喷完前未迅速撤离火场扣10分。火未熄灭就停止操作扣10分。扣完为止。 |
|  |  | 45分 |  |  |
| 4 | 检查确认 |  | 1、检查灭火效果；确认火源熄灭。 2、将使用过的灭火器放到指定位置；注明已使用。 3、报告灭火情况。 | 1、未检查灭火效果扣10分。未确认火源熄灭扣10分。扣完为止。 2、未放到指定位置扣5分。未注明已使用扣5分。 3、未报告扣5分。 |
|  |  | 25分 |  |  |
| 5 | 现场清理 | 5分 | 清理 | 未清理工具、现场扣5分 |

      - 设备配备

| 序号 | 设备 | 参考型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式二氧化碳灭火器 | 符合相关标准 | 1 | 必须配置 |
| 2 | 手提式泡沫灭火器 | 符合相关标准 | 1 | 必须配置 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | 符合相关标准 | 1 | 必须配置 |
| 4 | 急救箱 | 符合相关标准 | 1 | 必须配置 |
| 5 | 安全帽 | 符合相关标准 | 1 | 必须配置 |
| 6 | 工作服 | 符合相关标准 | 1 | 必须配置 |
| 7 | 保护手套 | 符合相关标准 | 1 | 必须配置 |
| 8 | 虚拟手提式二氧化碳灭火器 |  | 待定 | 必须配置 |
| 9 | 虚拟手提式泡沫灭火器 |  | 待定 | 必须配置 |
| 10 | 虚拟手提式干粉灭火器 |  | 待定 | 必须配置 |
| 11 | 电脑 |  | 1 | 必须配置 |
| 12 | 投影仪 |  | 1 | 必须配置 |
| 13 | 考试终端机 |  |  |  |
| 14 | 多媒体教室 | 不小于20 m2 | 1 |  |